- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU…………………………………

SPIS TREŚCI:

I. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ..............................………………4

1.	DANE OGÓLNE	4

1.1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	4

1.2.	Opis stanu istniejącego	4

1.2.1.	Lokalizacja.	4

1.2.2.	Istniejąca infrastruktura techniczna i otoczenie.	4

1.3.	Podstawa opracowania	4

1.4.	Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.	5

1.5.	Warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.	5

1.6.	Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych.	6

1.7.	Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej.	6

1.8.	Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.	6

1.9.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	7

1.10.	Warunki gruntowe i hydrogeologiczne.	10

2.	OPIS SIECI WODOCIĄGOWEJ	11

2.1.	Rurociągi sieci wodociągowej	11

2.2.	Przyłącza wodociągowe	12

2.3.	Hydranty przeciwpożarowe	12

2.4.	Zalecenia wykonawcze	13

2.5.	Próby szczelności	14

2.6.	Czynności poprzedzające rozpoczęcie i po zakończeniu robót	14

2.7.	Zestawienie materiałów	15

3.	ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	16

4.	UWAGI KOŃCOWE.	16

II. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU.……………………………..

| L.p. | Nr rysunku | Nazwa rysunku | skala | nr strony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB-IS-01 | Zagospodarowanie terenu Trasa sieci wodociągowej PVC110 | 1:500 |  |
| 2 | PB-IS-02 | Profil sieci wodociągowej | 1:100/500 |  |
| 3 | PB-IS-03 | Profil przyłączy wodociągowych | 1:100/500 |  |
| 4 | PB-IS-04 | Schemat podłączenia hydrantu nadziemnego | 1:100 |  |
| 5 | PB-IS-05 | Szczegół ułożenia rurociągu w wykopie | ----- |  |
| 6 | PB-IS-06 | Schemat zabezpieczenia wykopów | 1:20 |  |

III. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO………………..

| 1 | Oświadczenie o kompletności dokumentacji. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kserokopia uprawnień projektantów. |  |
| 3 | Ksero zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa projektantów |  |

2. ZAŁACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO…………………………………….

CZĘŚĆ OPISOWA

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej wraz z naziemnymi hydrantami przeciwpożarowymi oraz przyłączami wodociągowymi do dz. ewid. nr 173, 175/4, 176/2, 178, 191, 192, w miejscowości Łagiewniki gmina Chmielnik.

## Opis stanu istniejącego

### Lokalizacja.

Obszar opracowania stanowią działki o numerach ewidencyjnych: 276; 171/2; 173; 175/1; 175/4; 176/2; 178; 191; 192 obręb 260404_5.0013 Chmielnik - obszar wiejski. Administracyjnie analizowane działki położone są na terenie gminy Chmielnik.

### Istniejąca infrastruktura techniczna i otoczenie.

Teren inwestycji częściowo stanowią działki zabudowane, (zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa), częściowo działki rolne uprawne.

W obszarze położenia uzbrajanych działek, w stanie istniejącym, występuje zbiornik bezodpływowy na nieczystości dz. nr 173, napowietrzna sieć średniego napięcia dz. nr 175/4 i 176/2, linia oświetleniowa, linia elektroenergetyczna wzdłuż południowej części drogi na dz. nr 276 wraz z przyłączami energetycznymi do dz. Nr 175/4 i 176/2.

Istniejąca sieć wodociągowa PVC 110, kończy się na działce nr 171/2.

## Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 przeznaczona do celów projektowych.

- Wytyczne inwestorskie.

- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie.

- Normy i przepisy prawa budowlanego.

- Warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej wydane przez Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku, znak: L.dz. 989/2021 z dnia 05.05.2021.

- Wypisy z rejestru gruntów działek 276, 171/2, 173, 175/1, 175/4, 176/2, 178, 191, 192 z dnia 07.06.11.2021 wydane przez Starostę Kieleckiego.

- Decyzja Nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Znak: BOŚ.6733.6.2021 z dnia 16.08.2021

- Zgoda na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 276 położonej w miejscowości Łagiewniki gmina Chmielnik,  wydane przez Gmina Chmielnik,  Znak: IPS.7234.5.27.2021 z dnia 05.10.2021.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 171/2, 173 z dnia 05.07.2021.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 175/1 z dnia 29.06.2021.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 175/4 z dnia 01.07.2021.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 176/2 z dnia 21.06.2021.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 178 z dnia 02.07.2021.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach nr 191, 192 z dnia 28.06.2021.

- Protokół z narady koordynacyjnej Znak sprawy: GN-III.6630.948.2021 z dnia 22.10.2021..

- Uzgodnienie projektu w Zakładzie Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. , L.dz. 2571/2021 z dnia 05.11.2021.

## Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Obiekty budowlane obejmujące przedsięwzięcie inwestycyjne posiadają funkcję zaliczaną do obiektów infrastruktury technicznej. Realizacja inwestycji mieści się w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sieć zaprojektowana została zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi właściwych administratorów sieci i została z nimi uzgodniona. Lokalizacja projektowanej sieci jest zgodna z planem zaopatrzenia w wodę dla obsługi tego terenu i nie narusza zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonego w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Gminę Chmielnik.

## Warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego uchwałą Nr XXXV/620/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3312). Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w sprzeczności z regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie, nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

Teren inwestycji nie znajduje się w zasięgu innego obszaru form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska należy niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach a obiekt równocześnie ochronić do czasu podjęcia stosownych decyzji.

Nie jest wymagane uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Nie jest wymagane wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

## Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne jest zlokalizowane poza terenami górniczymi, w związku z tym realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm).

## Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszym opracowaniem nie narusza interesów osób trzecich, nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania z wody, kanalizacji czy energii elektrycznej na nieruchomościach sąsiednich.

Zakres inwestycji nie powoduje konieczności zapewnienia elementów infrastruktury technicznej. Zaopatrzenie wodę na warunkach określonych przez właściwego zarządcę mediów.

Dojazd do sieci i urządzeń w celach konserwacyjnych od istniejącej drogi publicznej o kategorii gminnej, w zasięgu której przebiega trasa projektowanej sieci.

## Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy.

Projektowana sieć wodociągowa ze względu na projektowane hydranty przeciwpożarowe będzie pełniła funkcję dostarczania wody na cele bytowo-socjalne jak i przeciwpożarowe.

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  w zabudowie tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego.

| Np. | Nr ewidencyjny działki | Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 276; 171/2; 173; 175/1; 175/4; 176/2; 178; 191; 192 obręb 260404_5.0013 Chmielnik - obszar wiejski | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z późn. zmianami) | Inwestycja zapewnia zaopatrzenie w wodę bytową i ochronę przeciwpożarową dla obecnej i przyszłej rozbudowy na terenie miasta i gminy Daleszyc |
| 2 |  | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 3 |  | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) | Nie dotyczy |
| 4 |  | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 5 |  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 | Nie dotyczy |
| 6 |  | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) | Nie dotyczy |
| 7 |  | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) | Nie dotyczy |
| 8 |  | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 9 |  | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) | Nie dotyczy |
| 10 |  | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z 2019 r., poz. 698, 730) |  |
| 11 |  | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) | Nie dotyczy |
| 12 |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) | Nie dotyczy |
| 13 |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) | Nie dotyczy |
| 14 |  | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 15 |  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 16 |  | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 17 |  | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 18 |  | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 19 |  | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) | Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszym opracowaniem nie jest zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów i nie stoi w sprzeczności z regulacjami określonymi dla w/w obszarów, a co za tym idzie – nie wpłynie negatywnie na ich środowisko przyrodnicze. |
| 20 |  | Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) |  |
| 21 |  | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) | Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie będzie wytwarzać hałasu. Jedyny hałas jakiego można się spodziewać będzie to hałas powstały od urządzeń budowlanych w trakcie realizacji obiektu liniowego. |
| 22 |  | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 | Przedmiotowa inwestycja nie będzie generowała odpadów. |
| 23 |  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) | Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej w związku z czym nie mamy do czynienia wprowadzaniu ścieków ani do wody ani do gruntu. |
| 24 |  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) | Nie dotyczy |
| 25 |  | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) | Jako że przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie układu sieci wodociągowej do celów bytowych i przeciwpożarowych nie stanowi zagrożenia dla GZWP i nie wymaga stosowania zabezpieczeń. |
| 26 |  | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) | Nie dotyczy |
| 27 |  | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) | Inwestycja obejmuje budowę sieci wraz z zewnętrznym hydrantami przeciwpożarowymi. |
| 28 |  | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) | Nie dotyczy |
| 29 |  | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) | Przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w zasięgu Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednak nie narusza zakazów wymienionych w tym rozporządzeniu. |
| 30 |  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) | W części BIOZ wyszczególniono potencjalne zagrożenia i postępowanie na wypadek ich wystąpienia. |

Zatem uwzględniając indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposób    zagospodarowania terenu, obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach ewidencyjnych: 276; 171/2; 173; 175/1; 175/4; 176/2; 178; 191; 192 obręb 260404_5.0013 Chmielnik - obszar wiejski. Administracyjnie analizowane działki położone są na terenie gminy Chmielnik.

Projektowany obiekt w zakresie przywołanych przepisów nie ogranicza sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów przyległych.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek będących we władaniu osób oraz instytucji, które wyraziły zgodę na prowadzenie prac budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami pożarowymi, na działkach stanowiących ich własność.

## Warunki gruntowe i hydrogeologiczne.

Warunki geotechniczne podłoża gruntowego drogi gminnej rozpoznane zostały za pomocą wykonanych 4 profili geotechnicznych do głębokości 3,0 m każdy. Łącznie sprofilowano 12,0 m.b. otworów.

W odwierconych otworach geotechnicznych wody gruntowej do głębokości                 3,0 m nie nawiercono. Wszystkie otwory są suche. W trakcie długotrwałych opadów atmosferycznych i w okresach roztopowych mogą wystąpić sączenia wody. W chwili obecnej warunki wodne należy uznać za korzystne.

W podłożu gruntowym nawiercono grunty piaszczyste, gliniaste, rumosze piaszczyste wapieni, oraz grunty skaliste – wapienie detrytyczne. Grunty piaszczyste nawiercono pod podbudową drogi na powierzchni terenu, do głębokości 1,0 – 2,0 m. Grunty te należy zaliczyć do 3 kategorii urabialności, wg. PN-B-02481:1998. Grunty gliniaste nawiercono w otworze nr 1, od głębokości 1,0 m i do głębokości 3,0 m nie zostały przewiercone. Zbudowane są z glin pylastych zwięzłych, o konsystencji twardoplastycznej, o kategorii urabialności 5. Poniżej warstwy piasków w otworach nr 2, 3 i 4 nawiercono rumosze piaszczyste wapieni, na głębokości 1,70 – 2,0 m. Utwory te należy zaliczyć do 6 kategorii urabialności. Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie rumoszy wapieni może wynosić RC ≥ 3 MPa, zaliczone zostały do skał miękkich (SM). W otworach tych pod warstwą rumoszy nawiercono utwory skaliste – wapienie detrytyczne, o wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie RC ≥ 10 MPa, zali-czone zostały do skał twardych (ST). Utwory te zalegają poniżej projektowanego po-ziomu ułożenia rur, należy zaliczyć je do 7 kategorii urabialności. Kategorie urabial-ności nawierconych gruntów zostały podane w profilach geotechnicznych otworów.

Z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego projektowanej trasy budowy sieci wodociągowej wynika, iż w podłożu występują korzystne warunki geotechniczne do ułożenia rur. Warstwy gruntu są jednorodne genetycznie i litologicznie, ułożone poziomo. Woda gruntowa w podłożu do głębokości 3,0 m nie występuje. Takie warunki tworzą proste warunki gruntowe.

Występujące w podłożu warunki gruntowe zgodnie z Rozporządzeniem Mi-nistra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r , dz. u. 2012 nr 463, pozwalają zaliczyć projektowaną inwestycję  do  (drugiej)             II kategorii geotechnicznej, ze względu na głębokość ułożenia                                          rur wodociągowych.

Projektuje się realizację budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zainstalowaną armaturą zgodnie z zaleceniami geologa.

# OPIS SIECI WODOCIĄGOWEJ

## Rurociągi sieci wodociągowej

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej w Łagiewnikach, projektuje się poprzez wpięcie do  istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej PVC F110 zlokalizowanej na działce nr 171/2.

Projektowany wodociąg, zgodnie z warunkami technicznymi ZUK w Chmielniku, wykonać :

- od W1 do węzła W15, jako F110 PVC-U  (PN10) do systemu ciśnieniowego, łączonych poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru  z dodatkowym pierścieniem stabilizującym dla średnic 110,

- przyłącza W3 do W3a; W7 do W7a; W8 do W8a; W12 do W12a; W13 do W13a; W14 do W14a, jako F40 PEHD SDR 11 (PN10), łączonych złączkami systemowymi dla średnic mniejszych wykonanych z PEHD,

- trzy hydranty naziemne DN80, węzły W2-HP1; W11-HP2; W15-HP3 – łączonych kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi.

Na planie sytuacyjnym i profilach sieci pokazano średnice oraz długości poszczególnych odcinków.

Zagłębienie osi sieci wodociągowej przyjęto z zachowaniem głębokości przemarzania gruntu, h=1,7 m.

Hydranty oraz zasuwy powinny być bezwzględnie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem. Wszystkie tabliczki należy zamontować na obiektach trwałych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrębnych słupkach.

Śruby do połączeń kołnierzowych zasuwa-łącznik winne być w wykonaniu nierdzewnym. Węzły wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych zabezpieczając je antykorozyjnie przez 2-krotne  pomalowanie środkiem izolacyjnym.

Wokół wszystkich hydrantów i zasuw należy umocnić teren za pomocą płyt betonowych dozbrojonych, dla hydrantów płyt o wymiarach 0,5 m x 0,5 m dwudzielne a dla zasuw płyty o wymiarach 0,5 m x 0,5 m z otworem pośrodku.

Zasuwy i hydranty należy ustawiać na blokach oporowych. Na załamaniach, rozgałęzieniach i końcówkach sieci należy wykonać bloki oporowe.

Odpowietrzenie sieci projektuje się za pomocą hydrantów.

Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać stosownie do technologii zakończenia istniejącego wodociągu: za pomocą kołnierzowego połączenia  R-K DN 100 do rur PVC.

Bezpośrednio za włączeniem do sieci zastosować zasuwę odcinającą DN100 z trzpieniem teleskopowym i skrzynką żeliwną.

Odcinek sieci, zlokalizowany pod zjazdami z posesji oraz poprzeczne przejścia pod drogą gminną, wykonać w rurze osłonowej PEHD SDR17 DN 250, natomiast poprzeczne przejścia przyłączy wodociągowych pod drogą gminną w rurze osłonowej PEHD SDR17 DN 110.

Odcinek sieci wodociągowej  wykonany na działce nr 171/2 i 173,  wykonać metodą bez wykopową (przeciskiem lub przewiertem sterowanym) bez naruszenia istniejącej nawierzchni utwardzonej na terenie dz.nr 171/2 i 173  w rurze przeciskowej PERC DN 250 L= 22,5 m, zgodnie z rys. PB-IS-01.

## Przyłącza wodociągowe

Projektuje się po jednym przyłączu wodociągowym do sześciu działek ewid. nr  173, 175/4, 176/2, 178, 191, 192

Przyłącza wykonać jako PE100 SDR11 dn 40x3,7. Rurociągi należy łączyć przy pomocy atestowanych kształtek i złączek PE z gwintem „Gz”.

Odgałęzienia przyłączy wykonać przy użyciu nawiertki NW 110/11/4” do rur PVC.

Do nawiertki zamontować obudowę teleskopową z kluczem i zakończyć skrzynką żeliwną na poziomie terenu. Skrzynkę wokół obetonować w promieniu ok. 30 cm.

Poprzeczne przejścia przyłączy wodociągowych pod drogą gminną w rurze osłonowej PEHD SDR17 DN 110.

Rurociąg przyłącza wodociągowego zakończyć w odległości 5,0 mb od granicy działki uzbrajanej, poprzez zaślepienie końca przyłącza i oznakowania w terenie miejsca zakończenia.

## Hydranty przeciwpożarowe

Projektuje się trzy hydranty naziemne DN80, zabezpieczone żeliwnymi zasuwami kołnierzowymi DN80 wraz z kluczami skrzynkami żeliwnymi, na działce 173, 178 i 192, w odległości zgodnej z przepisami pożarowymi.

Hydranty należy pomalować w kolorze czerwonym i zabezpieczyć przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupoważnione. Klucze do zasuw powinny być wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynką żeliwną. W dolnej części hydrantów wykonać warstwę odwadniającą ze żwiru.

Hydranty oraz zasuwy powinny być bezwzględnie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem. Wszystkie tabliczki należy zamontować na obiektach trwałych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrębnych słupkach.

Odgałęzienie do hydrantu wykonać przy użyciu trójnika żeliwnego kołnierzowego 100/80/100 oraz łączników rurowo – kołnierzowych R-K do rur PVC.

Przed hydrantem zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową DN80 z trzpieniem teleskopowym i zakończyć skrzynką żeliwną na poziomie terenu. Montaż hydrantu na żeliwnym kolanie stopowym.

## Zalecenia wykonawcze

Rurociągi prowadzić przy zachowaniu zagłębienia zgodnie z załącznikiem graficznym.

Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę projektowanej sieci oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane ręcznie ustalić położenie istniejącego uzbrojenia. O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić wszystkie instytucje w gestii których leży konserwacja i eksploatacja istniejącego uzbrojenia.

Wykopy przewiduje się wykonać jako wąsko przestrzenne otwarte, o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem systemowymi ściankami szczelnymi.

Odcinek sieci wodociągowej przechodzący przez dz. nr 171/2 i 173 należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej, bez naruszenia istniejącej nawierzchni utwardzonej.

Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem wód gruntowych a ewentualne sączenia powstające w czasie intensywnych opadów muszą być niezwłocznie usunięte przez ich odpompowywanie.

Obiekty sąsiadujące od krawędzi wykopu w odległości mniejszej niż 3wh (wh-głębokość wykopu) należy określić potencjalne zagrożenie i założyć repery do geodezyjnego monitorowania ewentualnych przemieszczeń. W przypadku pojawienia się nadmiernych przemieszczeń kierownictwo budowy musi podjąć natychmiastowe środki zaradcze.

Miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie, a roboty ziemne w tych miejscach wykonać sposobem ręcznym, przyjmując do 15% całości robót zmechanizowanych jako roboty ręczne towarzyszące.

Przy głębokich wykopach przewidzieć trwałe zabezpieczenie poprzez wykonanie barierek z umieszczeniem tabliczek informacyjnych.

Projektowane rurociągi należy ułożyć na 20 cm podsypce piaskowej. Przewody należy obsypać i zasypać do wysokości 30 cm ponad wierzch kanału piachem, bez grud i kamieni. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem piaszczystym bez grud i kamieni.

W celu oznakowania trasy wodociągu, należy 40 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjną magnetyczną koloru niebieskiego z drutem stalowym.

Armatura zabudowana na sieci wodociągowej musi posiadać stałe oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z podaniem na tabliczce oznaczenia H- dla hydrantów oraz Z - dla zasuw na rurociągu.

Na załamaniach tras i w miejscu rozgałęzień (trójniki, kolana, zasuwy) należy wykonać bloczki oporowe wg. BN-81/9192-05. Kształtki w miejscu lokalizacji bloków oporowych  zabezpieczyć grubą folią z tworzywa sztucznego.

Przy ułożeniu wodociągu wraz z przyłączami, należy zachować przykrycie min 1,50 m nad wierzchem rury.

W przypadku wypłycenia, należy bezwzględnie docieplić rurociąg np.: poprzez łupki styropianowe lub warstwę keramzytu.

Do wysokości 500mm ponad wierzch rurociągu zasypka winna być wykonana sposobem ręcznym, a powyżej może być mechanicznym. Zasypkę należy zagęścić ubijakiem do stopnia zagęszczenia IS=1,0.

Zasypka wykopu może nastąpić po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN–8/8836–02.

## Próby szczelności

Po wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych, należy przeprowadzić próby szczelności i wytrzymałości na ciśnienie 1,5 ciśnienie roboczego ( nie mniej niż 10 barów) a następnie przepłukać i zdezynfekować rurociąg.

Do dezynfekcji użyć roztwór podchlorynu sodu (250mg/l).

Po zapełnieniu sieci i przyłączy roztworem podchlorynu sodu, należy go pozostawić na 48 godzin. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie wypływać woda pozbawiona zapachu chloru, aby woda spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

## Czynności poprzedzające rozpoczęcie i po zakończeniu robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy drogi (Gmina Chmielnik) na czasowe zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym, składając wniosek na zajęcie pasa drogowego z miesięcznym wyprzedzeniem.

- W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska należy niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach a obiekt równocześnie ochronić do czasu podjęcia stosownych decyzji.

- Przed zasypaniem rurociągów i urządzeń wodociągowych zgłosić zakończenie prac do Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku celem dokonania odbioru technicznego.

- Przed zasypaniem należy zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sieci wraz z przyłączami.

- Zgłosić Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pobranie próbki wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wyniki przedstawić w Zakładzie Usług Komunalnych w Chmielniku.

- Po wykonaniu robót związanych z budową sieci w pasie drogowym, należy odbudować nawierzchnie pasa drogowego, pobocza oraz rowu. Po wykonanych robotach teren w obrębie pasa drogowego należy uporządkować.

- Po zakończeniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,2x0,2m, wysokości ok. 2,0 m, w miejscach widocznych,  w odległości nie większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Za pomocą tabliczek informacyjnych należy oznakować zamontowane zasuwy, hydrant.

## Zestawienie materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaże -wodociąg |  |  |  |
| 1 | Rurociąg PVC-U f110x4,2 PN10 | mb. | 283 |
| 2 | Rurociąg PEHD 100 SDR11 dn 40x3,7 | mb. | 39,3 |
| 3 | Hydrant naziemny DN80 (PN16) na kolanie stopowym | szt. | 3 |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa miękko uszczelnione długie DN100, z trzpieniem teleskopowym oraz żeliwną skrzynką uliczną do zasuw | szt. | 1 |
| 5 | Zasuwa kołnierzowa miękko uszczelniona długie DN80, z trzpieniem teleskopowym oraz żeliwną skrzynką uliczną do zasuw | szt. | 3 |
| 6 | Nawiertka NWZ do rur PVC z zasuwą kołnierzowe miękko uszczelnioną, długą DN32, z trzpieniem teleskopowym oraz żeliwną skrzynką uliczną do zasuw | szt. | 6 |
| 7 | Trójnik żeliwny kołnierzowy 100/80/100 | szt. | 3 |
| 8 | Łącznik Rurowo-kołnierzowy R-K DN 110 dla rur PVC | szt. | 7 |
| 9 | Żeliwny króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=0,8m | szt. | 2 |
| 10 | Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska 20 cm z wkładką metalową | m | 325 |
| 11 | Rura osłonowa PEHD 100 RC SDR17 DN 250 z płozami dystansowymi | m | 28,5 |
| 12 | Rura osłonowa-przeciskowa PERC 100 RC SDR17 DN 250 z płozami dystansowymi | m | 22,5 |
| 13 | Oznaczenie hydrantu na słupku betonowym | szt. | 3 |
| 14 | Oznaczenie zasuw na słupku betonowym | szt. | 10 |
| 15 | Bloki oporowe | szt. | 25 |

# ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Wszelkie materiały, urządzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i być stosowane zgodnie z dokumentacją i art. 10 prawa Budowlanego  i rozporządzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materiały, urządzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektów.

Wszystkie materiały użyte do montażu sieci i instalacji wodociągowych powinny posiadać atest higieniczny do kontaktu z wodą.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlaną  i warunkami technicznymi.

# UWAGI KOŃCOWE.

- Realizacja obiektów nie powinna mieć negatywnego wpływu na obiekty sąsiednie.

- Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem. W przypadku nieokreślenia wymogów dla innych nieujętych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami późniejszymi rozwiązań, należy uzgodnić je  każdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

- Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami   producenta rur,

- Roboty prowadzić zgodnie z warunkami BHP, a w szczególności dotyczy to zabezpieczenia wykopów i ich odpowiedniego oznakowania,

- Wszystkie przewody wodociągowe zastosowane przy wykonaniu sieci i mające bezpośredni kontakt z wodą winny posiadać świadectwo dopuszczalności wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie,

- Po montażu wodociąg oznakować zgodnie z normą PN-68/B-09700.

- Niniejsze opracowanie powstało na podstawie uzgodnień oraz danych i wytycznych otrzymanych od Inwestora.

- Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania wykonawcze muszą być uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

- W przypadku nieokreślenia wymogów dla innych nieujętych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami późniejszymi rozwiązań, należy uzgodnić je każdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

- Realizacja obiektu nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie obiektów sąsiednich. Należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby taki wpływ wyeliminować lub zmniejszyć. Elementy istniejącego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, należy doprowadzić do stanu pierwotnego, umożliwiającego właściwą ich eksploatację.

- W uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem Wykonawca sprawdzi stan techniczny instalacji zewnętrznych istniejących, służących w dalszym okresie eksploatacji projektowanego obiektu. W razie złego stanu technicznego należy dokonać wymiany instalacji.

- Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, z należytą ostrożnością, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarządzających instalacjami uzbrojenia terenu.

- Należy wykonać właściwe zabezpieczenia przejść instalacji istniejących i projektowanych pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyżowaniach z innymi instalacjami.

- Należy rozebrać nawierzchnie drogowe i instalacje zewnętrzne, kolidujące z projektowanymi obiektami. W razie konieczności przełożyć instalacje istniejące, tak by wyeliminować kolizje z elementami projektowanymi.

- Wszelkie rozbieżności między projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym, stwierdzonym podczas realizacji, należy natychmiast zgłosić Projektantowi i Inwestorowi.

- Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi opracowaniami projektowymi.

Branża sanitarna: Magdalena Lalewicz